霍州市自来水有限责任公司2026年第二季度(5月份)

源头出厂水水质常规指标（34项）检测结果

| 序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微 生 物 指 标 |  |  |  |
| 1 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 1 |
| 2 | 总大肠菌群（CFU/100mL或MPN/100mL） | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不应检出 | 未检出 |
| 感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 |  |  |  |
| 4 | 色度（度） | ≤15 | ＜5 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ≤1 | 0.18 |
| 6 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 8 | pH | 6.5-8.5 | 6.83 |
| 9 | 铝（mg/L） | ≤0.2 | ＜0.008 |
| 10 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | ＜0.2 |
| 11 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 338 |
| 12 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | ≤450 | 261 |
| 13 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | ≤3 | 0.40 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | ≤250 | 11.5 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 46.4 |
| 16 | 锰（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.1 |
| 17 | 铜（mg/L） | ≤1.0 | ＜0.2 |
| 18 | 锌（mg/L） | ≤1.0 | ＜0.2 |
| 19 | 氨（以N计）（mg/L） | ≤0.5 | 0.07 |
| 毒 理 指 标 |  |  |  |
| 20 | 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.004 |
| 21 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.002 |
| 22 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | 0.28 |
| 23 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤10 | 8.81 |
| 24 | 砷（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.001 |
| 25 | 汞（mg/L） | ≤0.001 | ＜0.0001 |
| 26 | 镉（mg/L） | ≤0.005 | ＜0.0005 |
| 27 | 铅（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.0025 |
| 28 | 三氯甲烷（mg/L） | ≤0.06 | 0.0004 |
| 29 | 四氯化碳（mg/L） | ≤0.002 | 0.0001 |
| 30 | 氯酸盐（mg/L） | ≤0.7 | 0.14 |
| 31 | 亚氯酸盐（mg/L） | ≤0.7 | 0.026 |
| 放射性指标 |  |  |  |
| 32 | 总α放射性（mg/L） | ≤0.5 | 0.1 |
| 33 | 总β放射性（mg/L） | ≤1.0 | 0.08 |
| 消 毒 剂 指 标 |  |  |  |
| 34 | 二氧化氯（mg/L） | 与水接触时间≥30min， 出厂水和末梢水限值≤0.8； 出厂水中余量≥0.1； 末梢水中余量≥0.02 | 0.17 |
| MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌。 |  |  |  |

霍州市自来水有限责任公司2026年第二季度(5月份)

白龙出厂水水质常规指标（34项）检测结果

| 序号 | 指 标 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022水质常规指标限值 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微 生 物 指 标 |  |  |  |
| 1 | 菌落总数（CFU/mL） | ≤100 | 6 |
| 2 | 总大肠菌群（CFU/100mL或MPN/100mL） | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 不应检出 | 未检出 |
| 感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标 |  |  |  |
| 4 | 色度（度） | ≤15 | ＜5 |
| 5 | 浑浊度（NTU） | ≤1 | 0.74 |
| 6 | 臭和味 | 无异臭异味 | 无 |
| 7 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 8 | pH | 6.5-8.5 | 6.98 |
| 9 | 铝（mg/L） | ≤0.2 | ＜0.008 |
| 10 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | ＜0.2 |
| 11 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 729 |
| 12 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | ≤450 | 446 |
| 13 | 高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L） | ≤3 | 0.42 |
| 14 | 氯化物（mg/L） | ≤250 | 51.8 |
| 15 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 237 |
| 16 | 锰（mg/L） | ≤0.1 | ＜0.1 |
| 17 | 铜（mg/L） | ≤1.0 | ＜0.2 |
| 18 | 锌（mg/L） | ≤1.0 | ＜0.2 |
| 19 | 氨（以N计）（mg/L） | ≤0.5 | 0.03 |
| 毒 理 指 标 |  |  |  |
| 20 | 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.004 |
| 21 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 | ＜0.002 |
| 22 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 | 0.79 |
| 23 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤10 | 1.91 |
| 24 | 砷（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.001 |
| 25 | 汞（mg/L） | ≤0.001 | ＜0.0001 |
| 26 | 镉（mg/L） | ≤0.005 | ＜0.0005 |
| 27 | 铅（mg/L） | ≤0.01 | ＜0.0025 |
| 28 | 三氯甲烷（mg/L） | ≤0.06 | 0.0002 |
| 29 | 四氯化碳（mg/L） | ≤0.002 | 0.0001 |
| 30 | 氯酸盐（mg/L） | ≤0.7 | 0.27 |
| 31 | 亚氯酸盐（mg/L） | ≤0.7 | 0.042 |
| 放射性指标 |  |  |  |
| 32 | 总α放射性（mg/L） | ≤0.5 | 0.1 |
| 33 | 总β放射性（mg/L） | ≤1.0 | 0.06 |
| 消 毒 剂 指 标 |  |  |  |
| 34 | 二氧化氯（mg/L） | 与水接触时间≥30min， 出厂水和末梢水限值≤0.8； 出厂水中余量≥0.1； 末梢水中余量≥0.02 | 0.16 |
| MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌。 |  |  |  |