    	
霍州市自来水有限责任公司2026年第三季度(7月份)
源头出厂水水质常规指标（34项）检测结果

	序号
	指    标
	《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2022水质常规指标限值
	检测结果

	

	微 生 物 指 标

	1
	菌落总数（CFU/mL）
	≤100
	4

	2
	总大肠菌群（CFU/100mL或MPN/100mL）
	不应检出
	未检出

	3
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	不应检出
	未检出

	感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标

	4
	色度（度）
	≤15
	＜5

	5
	浑浊度（NTU）
	≤1
	0.22

	6
	臭和味
	无异臭异味
	无

	7
	肉眼可见物
	无
	无

	8
	pH
	6.5-8.5
	7.52

	9
	铝（mg/L）
	≤0.2
	＜0.008

	10
	铁（mg/L）
	≤0.3
	＜0.2

	11
	溶解性总固体（mg/L）
	≤1000
	312

	12
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	≤450
	221

	13
	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）
	≤3
	0.39

	14
	氯化物（mg/L）
	≤250
	11.1

	15
	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	39.9

	16
	锰（mg/L）
	≤0.1
	＜0.1

	17
	铜（mg/L）
	≤1.0
	＜0.2

	18
	锌（mg/L）
	≤1.0
	＜0.2

	19
	氨（以N计）（mg/L）
	≤0.5
	0.06

	毒 理 指 标

	20
	铬（六价）（mg/L）
	≤0.05
	＜0.004

	21
	氰化物（mg/L）
	≤0.05
	＜0.002

	22
	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	0.27

	23
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	≤10
	7.16

	24
	砷（mg/L）
	≤0.01
	＜0.001

	25
	汞（mg/L）
	≤0.001
	＜0.0001

	26
	镉（mg/L）
	≤0.005
	＜0.0005

	27
	铅（mg/L）
	≤0.01
	＜0.0025

	28
	三氯甲烷（mg/L）
	≤0.06
	＜0.00004

	29
	四氯化碳（mg/L）
	≤0.002
	0.0001

	30
	氯酸盐（mg/L）
	≤0.7
	0.22

	31
	亚氯酸盐（mg/L）
	≤0.7
	0.024

	放射性指标

	32
	总α放射性（mg/L）
	≤0.5
	0.09

	33
	总β放射性（mg/L）
	≤1.0
	0.1

	消 毒 剂 指 标

	34
	二氧化氯（mg/L）
	与水接触时间≥30min，
出厂水和末梢水限值≤0.8；
出厂水中余量≥0.1；
末梢水中余量≥0.02
	0.16

	MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌。


霍州市自来水有限责任公司2026年第三季度(7月份)
白龙出厂水水质常规指标（34项）检测结果

	序号
	指    标
	《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2022水质常规指标限值
	检测结果

	

	微 生 物 指 标

	1
	菌落总数（CFU/mL）
	≤100
	4

	2
	总大肠菌群（CFU/100mL或MPN/100mL）
	不应检出
	未检出

	3
	大肠埃希氏菌（MPN/100mL）
	不应检出
	未检出

	感 官 性 状 和 一 般 化 学 指 标

	4
	色度（度）
	≤15
	＜5

	5
	浑浊度（NTU）
	≤1
	0.72

	6
	臭和味
	无异臭异味
	无

	7
	肉眼可见物
	无
	无

	8
	pH
	6.5-8.5
	7.86

	9
	铝（mg/L）
	≤0.2
	＜0.008

	10
	铁（mg/L）
	≤0.3
	＜0.2

	11
	溶解性总固体（mg/L）
	≤1000
	716

	12
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L）
	≤450
	444

	13
	高锰酸盐指数（以O2计）（mg/L）
	≤3
	0.42

	14
	氯化物（mg/L）
	≤250
	53.6

	15
	硫酸盐（mg/L）
	≤250
	242

	16
	锰（mg/L）
	≤0.1
	＜0.1

	17
	铜（mg/L）
	≤1.0
	＜0.2

	18
	锌（mg/L）
	≤1.0
	＜0.2

	19
	氨（以N计）（mg/L）
	≤0.5
	0.02

	毒 理 指 标

	20
	铬（六价）（mg/L）
	≤0.05
	＜0.004

	21
	氰化物（mg/L）
	≤0.05
	＜0.002

	22
	氟化物（mg/L）
	≤1.0
	0.79

	23
	硝酸盐（以N计）（mg/L）
	≤10
	1.93

	24
	砷（mg/L）
	≤0.01
	＜0.001

	25
	汞（mg/L）
	≤0.001
	＜0.0001

	26
	镉（mg/L）
	≤0.005
	＜0.0005

	27
	铅（mg/L）
	≤0.01
	＜0.0025

	28
	三氯甲烷（mg/L）
	≤0.06
	＜0.00004

	29
	四氯化碳（mg/L）
	≤0.002
	0.0001

	30
	氯酸盐（mg/L）
	≤0.7
	0.23

	31
	亚氯酸盐（mg/L）
	≤0.7
	0.057

	放射性指标

	32
	总α放射性（mg/L）
	≤0.5
	0.1

	33
	总β放射性（mg/L）
	≤1.0
	0.1

	消 毒 剂 指 标

	34
	二氧化氯（mg/L）
	与水接触时间≥30min，
出厂水和末梢水限值≤0.8；
出厂水中余量≥0.1；
末梢水中余量≥0.02
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	MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌。



 (
第 
1
 页 共 
4
 页
)
