## 1
霍州市自来水有限责任公司检测中心
检测报告
2025-07-01
检测项目 | 单位 | 源头出厂水 | 靳壁村村委会 | 大张镇第一中学 | 北山小区张华家 | 霍州供电运行工区 | 移动公司 | 河西天悦物业 | 白龙出厂水 | GB5749-2022 | 单项判定
色度 | 度 | ＜ 5 | ＜ 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ≤15 | 合格
浑浊度 | NTU | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | ≤1 | 合格
臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无异臭异味 | 合格
肉眼可见物 | 无 | 无 | / | / | / | / | / | / | 无 | 无 | 合格
pH | / | 7.43 | / | / | / | / | / | / | 7.41 | 6.5≤pH≤8.5 | 合格
高锰酸盐指数 | mg/L | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | ≤3 | 合格
菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | ≤100 | 合格
总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不应检出 | 合格
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | / | / | / | / | / | / | 未检出 | 不应检出 | 合格
二氧化氯 | mg/L | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.10≤出厂水≤0.8 管网末梢水≥0.02 | 合格